## connections_db
connection_id | source_sheet | circuit_name | connection_group | destination_index | terminal_block | terminal_full | terminal_no | terminal_label | wire_no | to_terminal | to_device | relay | control_wire
1 | AQteck_Bump_01 | Живлення блоку | 1 | 1 | XT1 | XT1:1 | 1 | 230В | A | QF1
2 | AQteck_Bump_01 | Живлення блоку | 2 | 1 | XT1 | XT1:2 | 2 | N | N |  | Нулева шина
3 | AQteck_Bump_02 | Відкрити припливний клапан №1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:3 | 3 | Вхід | 41 | DO1 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM1 | 11
4 | AQteck_Bump_02 | Відкрити припливний клапан №1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:4 | 4 | Вихід | 42 | DO1 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM1 | 11
5 | AQteck_Bump_02 | Закрити припливний клапан №1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:5 | 5 | Вхід | 43 | DO2 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM2 | 12
6 | AQteck_Bump_02 | Закрити припливний клапан №1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:6 | 6 | Вихід | 44 | DO2 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM2 | 12
7 | AQteck_Bump_02 | Відкрити припливний клапан №2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:7 | 7 | Вхід | 45 | DO3 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM3 | 13
8 | AQteck_Bump_02 | Відкрити припливний клапан №2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:8 | 8 | Вихід | 46 | DO3 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM3 | 13
9 | AQteck_Bump_02 | Закрити припливний клапан №2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:9 | 9 | Вхід | 47 | DO4 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM4 | 14
10 | AQteck_Bump_02 | Закрити припливний клапан №2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:10 | 10 | Вихід | 48 | DO4 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM4 | 14
11 | AQteck_Bump_02 | Відкрити тунельні клапани бокові №1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:11 | 11 | Вхід | 49 | DO5 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM5 | 15
12 | AQteck_Bump_02 | Відкрити тунельні клапани бокові №1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:12 | 12 | Вихід | 50 | DO5 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM5 | 15
13 | AQteck_Bump_02 | Закрити тунельні клапани бокові №1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:13 | 13 | Вхід | 51 | DO6 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM6 | 16
14 | AQteck_Bump_02 | Закрити тунельні клапани бокові №1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:14 | 14 | Вихід | 52 | DO6 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM6 | 16
15 | AQteck_Bump_02 | Відкрити тунельні клапани бокові №2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:15 | 15 | Вхід | 53 | DO7 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM7 | 17
16 | AQteck_Bump_02 | Відкрити тунельні клапани бокові №2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:16 | 16 | Вихід | 54 | DO7 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM7 | 17
17 | AQteck_Bump_02 | Закрити тунельні клапани бокові №2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:17 | 17 | Вхід | 55 | DO8 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM8 | 18
18 | AQteck_Bump_02 | Закрити тунельні клапани бокові №2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:18 | 18 | Вихід | 56 | DO8 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM8 | 18
19 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:19 | 19 | Вхід | 57 | DO9 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV1 | 19
20 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:20 | 20 | Вихід | 58 | DO9 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV1 | 19
21 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:21 | 21 | Вхід | 59 | DO10 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV2 | 20
22 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:22 | 22 | Вихід | 60 | DO10 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV2 | 20
23 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №3 | 1 | 1 | XT1 | XT1:23 | 23 | Вхід | 61 | DO11 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV3 | 21
24 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №3 | 2 | 1 | XT1 | XT1:24 | 24 | Вихід | 62 | DO11 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV3 | 21
25 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №4 | 1 | 1 | XT1 | XT1:25 | 25 | Вхід | 63 | DO12 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV4 | 22
26 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №4 | 2 | 1 | XT1 | XT1:26 | 26 | Вихід | 64 | DO12 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV4 | 22
27 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №5 | 1 | 1 | XT1 | XT1:27 | 27 | Вхід | 65 | DO13 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV5 | 23
28 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №5 | 2 | 1 | XT1 | XT1:28 | 28 | Вихід | 66 | DO13 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV5 | 23
29 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №6 | 1 | 1 | XT1 | XT1:29 | 29 | Вхід | 67 | DO14 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV6 | 24
30 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №6 | 2 | 1 | XT1 | XT1:30 | 30 | Вихід | 68 | DO14 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV6 | 24
31 | AQteck_Bump_03 | Витяжна рекуперація ліва | 1 | 1 | XT1 | XT1:31 | 31 | Вхід | 69 | DO15 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV7 | 25
32 | AQteck_Bump_03 | Витяжна рекуперація ліва | 2 | 1 | XT1 | XT1:32 | 32 | Вихід | 70 | DO15 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV7 | 25
33 | AQteck_Bump_03 | Витяжна рекуперація права | 1 | 1 | XT1 | XT1:33 | 33 | Вхід | 71 | DO16 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV8 | 26
34 | AQteck_Bump_03 | Витяжна рекуперація права | 2 | 1 | XT1 | XT1:34 | 34 | Вихід | 72 | DO16 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV8 | 26
35 | AQteck_Bump_03 | Припливна рекуперація ліва | 1 | 1 | XT1 | XT1:35 | 35 | Вхід | 73 | DO17 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV9 | 27
36 | AQteck_Bump_03 | Припливна рекуперація ліва | 2 | 1 | XT1 | XT1:36 | 36 | Вихід | 74 | DO17 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV9 | 27
37 | AQteck_Bump_03 | Припливна рекуперація права | 1 | 1 | XT1 | XT1:37 | 37 | Вхід | 75 | DO18 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV10 | 28
38 | AQteck_Bump_03 | Припливна рекуперація права | 2 | 1 | XT1 | XT1:38 | 38 | Вихід | 76 | DO18 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV10 | 28
39 | AQteck_Bump_03 | Теплогенератори №1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:39 | 39 | Вхід | 77 | DO19 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV11 | 29
40 | AQteck_Bump_03 | Теплогенератори №1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:40 | 40 | Вихід | 78 | DO19 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV11 | 29
41 | AQteck_Bump_03 | Теплогенератори №2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:41 | 41 | Вхід | 79 | DO20 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV12 | 30
42 | AQteck_Bump_03 | Теплогенератори №2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:42 | 42 | Вихід | 80 | DO20 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV12 | 30
43 | AQteck_Bump_03 | УВІМК/ВИМК Охолодження | 1 | 1 | XT1 | XT1:43 | 43 | Вхід | 81 | DO21 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV13 | 31
44 | AQteck_Bump_03 | УВІМК/ВИМК Охолодження | 2 | 1 | XT1 | XT1:44 | 44 | Вихід | 82 | DO21 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV13 | 31
45 | AQteck_Bump_03 | Сигналізація | 1 | 1 | XT1 | XT1:45 | 45 | +12В | 83 | DO24 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV14 | 32
46 | AQteck_Bump_03 | Сигналізація | 2 | 1 | XT1 | XT1:46 | 46 | Резерв | 84 | DO24 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV14 | 32
47 | AQteck_Bump_04 | Сигналізація | 3 | 1 | XT1 | XT1:47 | 47 | Загальний | 5 | DO24 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV14 | 32
48 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:48 | 48 | Вхід | 85 | DO1 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
49 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:52 | 52 | Загальний | 89 | COM1 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
50 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:49 | 49 | Вхід | 86 | DO2 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
51 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:52 | 52 | Загальний | 89 | COM1 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
52 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 3 | 1 | 1 | XT1 | XT1:50 | 50 | Вхід | 87 | DO3 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
53 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 3 | 2 | 1 | XT1 | XT1:52 | 52 | Загальний | 89 | COM1 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
54 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 4 | 1 | 1 | XT1 | XT1:51 | 51 | Вхід | 88 | DO4 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
55 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 4 | 2 | 1 | XT1 | XT1:52 | 52 | Загальний | 89 | COM1 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
56 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 5 | 1 | 1 | XT1 | XT1:53 | 53 | Вхід | 90 | DO5 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
57 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 5 | 2 | 1 | XT1 | XT1:57 | 57 | Загальний | 94 | COM2 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
58 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 6 | 1 | 1 | XT1 | XT1:54 | 54 | Вхід | 91 | DO6 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
59 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 6 | 2 | 1 | XT1 | XT1:57 | 57 | Загальний | 94 | COM2 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
60 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 7 | 1 | 1 | XT1 | XT1:55 | 55 | Вхід | 92 | DO7 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
61 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 7 | 2 | 1 | XT1 | XT1:57 | 57 | Загальний | 94 | COM2 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
62 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 8 | 1 | 1 | XT1 | XT1:56 | 56 | Вхід | 93 | DO8 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
63 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 8 | 2 | 1 | XT1 | XT1:57 | 57 | Загальний | 94 | COM2 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
64 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 9 | 1 | 1 | XT1 | XT1:58 | 58 | Вхід | 95 | DO9 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
65 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 9 | 2 | 1 | XT1 | XT1:62 | 62 | Загальний | 99 | COM3 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
66 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 10 | 1 | 1 | XT1 | XT1:59 | 59 | Вхід | 96 | DO10 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
67 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 10 | 2 | 1 | XT1 | XT1:62 | 62 | Загальний | 99 | COM3 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
68 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 11 | 1 | 1 | XT1 | XT1:60 | 60 | Вхід | 97 | DO11 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
69 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 11 | 2 | 1 | XT1 | XT1:62 | 62 | Загальний | 99 | COM3 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
70 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 12 | 1 | 1 | XT1 | XT1:61 | 61 | Вхід | 98 | DO12 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
71 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 12 | 2 | 1 | XT1 | XT1:62 | 62 | Загальний | 99 | COM3 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
72 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 13 | 1 | 1 | XT1 | XT1:63 | 63 | Вхід | 100 | DO13 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
73 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 13 | 2 | 1 | XT1 | XT1:67 | 67 | Загальний | 104 | COM4 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
74 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 14 | 1 | 1 | XT1 | XT1:64 | 64 | Вхід | 101 | DO14 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
75 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 14 | 2 | 1 | XT1 | XT1:67 | 67 | Загальний | 104 | COM4 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
76 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 15 | 1 | 1 | XT1 | XT1:65 | 65 | Вхід | 102 | DO15 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
77 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 15 | 2 | 1 | XT1 | XT1:67 | 67 | Загальний | 104 | COM4 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
78 | AQteck_Bump_04 | Увімк/Вимк кормолінії півні | 1 | 1 | XT1 | XT1:66 | 66 | Вхід | 103 | DO16 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
79 | AQteck_Bump_04 | Увімк/Вимк кормолінії півні | 2 | 1 | XT1 | XT1:67 | 67 | Загальний | 104 | COM4 | {A6} МУ110-224.16Р [М01]
80 | AQteck_Bump_05 | Увімк/Вимк кормолінії кури | 1 | 1 | XT1 | XT1:68 | 68 | Вхід | 105 | DO1 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
81 | AQteck_Bump_05 | Увімк/Вимк кормолінії кури | 2 | 1 | XT1 | XT1:72 | 72 | Загальний | 109 | COM1 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
82 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення вагового бункера | 1 | 1 | XT1 | XT1:69 | 69 | Вхід | 106 | DO2 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
83 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення вагового бункера | 2 | 1 | XT1 | XT1:72 | 72 | Загальний | 109 | COM1 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
84 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:70 | 70 | Вхід | 107 | DO3 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
85 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:72 | 72 | Загальний | 109 | COM1 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
86 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:71 | 71 | Вхід | 108 | DO4 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
87 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:72 | 72 | Загальний | 109 | COM1 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
88 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 3 | 1 | 1 | XT1 | XT1:73 | 73 | Вхід | 110 | DO5 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
89 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 3 | 2 | 1 | XT1 | XT1:77 | 77 | Загальний | 114 | COM2 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
90 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 4 | 1 | 1 | XT1 | XT1:74 | 74 | Вхід | 111 | DO6 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
91 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 4 | 2 | 1 | XT1 | XT1:77 | 77 | Загальний | 114 | COM2 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
92 | AQteck_Bump_05 | Увімк/Вимк систему напування | 1 | 1 | XT1 | XT1:75 | 75 | Вхід | 112 | DO7 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
93 | AQteck_Bump_05 | Увімк/Вимк систему напування | 2 | 1 | XT1 | XT1:77 | 77 | Загальний | 114 | COM2 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
94 | AQteck_Bump_05 | Сигнал відкр. заслінки ваг | 1 | 1 | XT1 | XT1:76 | 76 | Вхід | 113 | DO8 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
95 | AQteck_Bump_05 | Сигнал відкр. заслінки ваг | 2 | 1 | XT1 | XT1:77 | 77 | Загальний | 114 | COM2 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
96 | AQteck_Bump_05 | Сигнал відкр. заслінки хоппера | 1 | 1 | XT1 | XT1:78 | 78 | Вхід | 115 | DO9 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
97 | AQteck_Bump_05 | Сигнал відкр. заслінки хоппера | 2 | 1 | XT1 | XT1:82 | 82 | Загальний | 119 | COM3 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
98 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 4 — DO10 {A7} | 1 | 1 | XT1 | XT1:79 | 79 | Вхід | 116 | DO10 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
99 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 4 — DO10 {A7} | 2 | 1 | XT1 | XT1:82 | 82 | Загальний | 119 | COM3 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
100 | AQteck_Bump_05 | Теплогенератори №3 | 1 | 1 | XT1 | XT1:80 | 80 | Вхід | 117 | DO11 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
101 | AQteck_Bump_05 | Теплогенератори №3 | 2 | 1 | XT1 | XT1:82 | 82 | Загальний | 119 | COM3 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
102 | AQteck_Bump_05 | Теплогенератори №4 | 1 | 1 | XT1 | XT1:81 | 81 | Вхід | 118 | DO12 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
103 | AQteck_Bump_05 | Теплогенератори №4 | 2 | 1 | XT1 | XT1:82 | 82 | Загальний | 119 | COM3 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
104 | AQteck_Bump_05 | Відкрити тунельні клапани бокові №3 | 1 | 1 | XT1 | XT1:83 | 83 | Вхід | 120 | DO13 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
105 | AQteck_Bump_05 | Відкрити тунельні клапани бокові №3 | 2 | 1 | XT1 | XT1:87 | 87 | Загальний | 124 | COM4 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
106 | AQteck_Bump_05 | Закрити тунельні клапани бокові №3 | 1 | 1 | XT1 | XT1:84 | 84 | Вхід | 121 | DO14 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
107 | AQteck_Bump_05 | Закрити тунельні клапани бокові №3 | 2 | 1 | XT1 | XT1:87 | 87 | Загальний | 124 | COM4 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
108 | AQteck_Bump_05 | Гніздо 1 відкрити | 1 | 1 | XT1 | XT1:85 | 85 | Вхід | 122 | DO15 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
109 | AQteck_Bump_05 | Гніздо 1 відкрити | 2 | 1 | XT1 | XT1:87 | 87 | Загальний | 124 | COM4 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
110 | AQteck_Bump_05 | Гніздо 2 відкрити | 1 | 1 | XT1 | XT1:86 | 86 | Вхід | 123 | DO16 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
111 | AQteck_Bump_05 | Гніздо 2 відкрити | 2 | 1 | XT1 | XT1:87 | 87 | Загальний | 124 | COM4 | {A7} МУ110-224.16Р [М01]
112 | AQteck_Bump_06 | Фаза 220В | 1 | 1 | XT1 | XT1:88 | 88 | 220В | A3 | QF2
113 | AQteck_Bump_06 | Фаза 220В | 2 | 1 | XT1 | XT1:89 | 89 | 220В | A3 | QF2
114 | AQteck_Bump_06 | Нейтраль | 1 | 1 | XT1 | XT1:90 | 90 | N | N
115 | AQteck_Bump_06 | Нейтраль | 2 | 1 | XT1 | XT1:91 | 91 | N | N
116 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зовнішнього повітря | 1 | 1 | XT2 | XT2:1 | 1 | Вхід 1.1 | 131 | AI1-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
117 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зовнішнього повітря | 2 | 1 | XT2 | XT2:2 | 2 | Вхід 1.2 | 132 | AI1-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
118 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зовнішнього повітря | 3 | 1 | XT2 | XT2:3 | 3 | Вхід 1.3 | 133 | AI-R | {A2} МВ110-224.8А [M01]
119 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:4 | 4 | Вхід 2.1 | 134 | AI2-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
120 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:5 | 5 | Вхід 2.2 | 135 | AI2-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
121 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 1 | 3 | 1 | XT2 | XT2:6 | 6 | Вхід 2.3 | 136 | AI-R | {A2} МВ110-224.8А [M01]
122 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:7 | 7 | Вхід 3.1 | 137 | AI3-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
123 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:8 | 8 | Вхід 3.2 | 138 | AI3-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
124 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 2 | 3 | 1 | XT2 | XT2:9 | 9 | Вхід 3.3 | 139 | AI-R | {A2} МВ110-224.8А [M01]
125 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 3 | 1 | 1 | XT2 | XT2:10 | 10 | Вхід 4.1 | 140 | AI4-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
126 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 3 | 2 | 1 | XT2 | XT2:11 | 11 | Вхід 4.2 | 141 | AI4-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
127 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 3 | 3 | 1 | XT2 | XT2:12 | 12 | Вхід 4.3 | 142 | AI-R | {A2} МВ110-224.8А [M01]
128 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 4 | 1 | 1 | XT2 | XT2:13 | 13 | Вхід 5.1 | 143 | AI5-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
129 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 4 | 2 | 1 | XT2 | XT2:14 | 14 | Вхід 5.2 | 144 | AI5-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
130 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 4 | 3 | 1 | XT2 | XT2:15 | 15 | Вхід 5.3 | 145 | AI-R | {A2} МВ110-224.8А [M01]
131 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:16 | 16 | Вихід 10В | 187 | AO6A | {A4} МУ110-224.6У [М01]
132 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:17 | 17 | Вхід | 146 | AI6-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
133 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №1 | 3 | 1 | XT2 | XT2:18 | 18 | Загальний | 188 | AI6-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
134 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №1 | 3 | 1 | XT2 | XT2:18 | 18 | Загальний | 188 | AO6B | {A4} МУ110-224.6У [М01]
135 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:19 | 19 | Вихід 10В | 187 | AO6A | {A4} МУ110-224.6У [М01]
136 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:20 | 20 | Вхід | 147 | AI7-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
137 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №2 | 3 | 1 | XT2 | XT2:21 | 21 | Загальний | 188 | AI7-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
138 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №2 | 3 | 1 | XT2 | XT2:21 | 21 | Загальний | 188 | AO6B | {A4} МУ110-224.6У [М01]
139 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:22 | 22 | Вихід 10В | 161 | AO1A | {A4} МУ110-224.6У [М01]
140 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:23 | 23 | Вхід | 163 | AI1+ | {A3} МВ110-220.8АС [M01]
141 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №1 | 3 | 1 | XT2 | XT2:24 | 24 | Загальний | 162 | AO1B | {A4} МУ110-224.6У [М01]
142 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №1 | 3 | 2 | XT2 | XT2:24 | 24 | Загальний | 162 | AI1- | {A3} МВ110-220.8АС [M01]
143 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:25 | 25 | Вихід 10В | 164 | AO2A | {A4} МУ110-224.6У [М01]
144 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:26 | 26 | Вхід | 166 | AI2+ | {A3} МВ110-220.8АС [M01]
145 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №2 | 3 | 1 | XT2 | XT2:27 | 27 | Загальний | 165 | AO2B | {A4} МУ110-224.6У [М01]
146 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №2 | 3 | 2 | XT2 | XT2:27 | 27 | Загальний | 165 | AI2- | {A3} МВ110-220.8АС [M01]
147 | AQteck_Bump_08 | Датчик вологості в приміщенні | 1 | 1 | XT2 | XT2:28 | 28 | +24В | 7 | QF3
148 | AQteck_Bump_08 | Датчик вологості в приміщенні | 2 | 1 | XT2 | XT2:29 | 29 | Вхід 0…10В | 171 | AI3+ | {A3} МВ110-220.8АС [M01]
149 | AQteck_Bump_08 | Датчик вологості в приміщенні | 3 | 1 | XT2 | XT2:30 | 30 | Загальний | 172 | AI3- | {A3} МВ110-220.8АС [M01]
150 | AQteck_Bump_08 | Датчик зовнішньої вологості | 1 | 1 | XT2 | XT2:31 | 31 | +24В | 7 | QF3
151 | AQteck_Bump_08 | Датчик зовнішньої вологості | 2 | 1 | XT2 | XT2:32 | 32 | Вхід 0…10В | 173 | AI4+ | {A3} МВ110-220.8АС [M01]
152 | AQteck_Bump_08 | Датчик зовнішньої вологості | 3 | 1 | XT2 | XT2:33 | 33 | Загальний | 174 | AI4- | {A3} МВ110-220.8АС [M01]
153 | AQteck_Bump_08 | Показання ваг (0…5В) | 1 | 1 | XT2 | XT2:34 | 34 | +24В | 7 | QF3
154 | AQteck_Bump_08 | Показання ваг (0…5В) | 2 | 1 | XT2 | XT2:35 | 35 | Вхід 0…5В | 175 | AI5+ | {A3} МВ110-220.8АС [M01]
155 | AQteck_Bump_08 | Показання ваг (0…5В) | 3 | 1 | XT2 | XT2:36 | 36 | Загальний | 176 | AI5- | {A3} МВ110-220.8АС [M01]
156 | AQteck_Bump_08 | Датчик швидкості руху повітря | 1 | 1 | XT2 | XT2:37 | 37 | +24В | 7 | QF3
157 | AQteck_Bump_08 | Датчик швидкості руху повітря | 2 | 1 | XT2 | XT2:38 | 38 | Вхід 0…10В | 177 | AI6+ | {A3} МВ110-220.8АС [M01]
158 | AQteck_Bump_08 | Датчик швидкості руху повітря | 3 | 1 | XT2 | XT2:39 | 39 | Загальний | 178 | AI6- | {A3} МВ110-220.8АС [M01]
159 | AQteck_Bump_09 | Керування освітленням | 1 | 1 | XT2 | XT2:40 | 40 | 0…10В | 191 | AO | {A10}УА10И-Д4
160 | AQteck_Bump_09 | Керування освітленням | 2 | 1 | XT2 | XT2:41 | 41 | Загальний | 192 | AO | {A10}УА10И-Д4
161 | AQteck_Bump_09 | Керування освітленням | 3 | 1 | XT2 |  |  |  | 181 | AO3A | {A4} МУ110-224.6У [М01]
162 | AQteck_Bump_09 | Керування освітленням | 3 | 2 | XT2 |  |  |  | 182 | AO3B | {A4} МУ110-224.6У [М01]
163 | AQteck_Bump_09 | Реле освітлення | 1 | 1 | XT2 | XT2:42 | 42 | Вхід | 193 | REL1 | {A10}УА10И-Д4
164 | AQteck_Bump_09 | Реле освітлення | 2 | 1 | XT2 | XT2:43 | 43 | Загальний | 194 | REL2 | {A10}УА10И-Д4
165 | AQteck_Bump_09 | Керування припливним клапаном №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:44 | 44 | 0…10В | 183 | AO4A | {A4} МУ110-224.6У [М01]
166 | AQteck_Bump_09 | Керування припливним клапаном №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:45 | 45 | Загальний | 184 | AO4B | {A4} МУ110-224.6У [М01]
167 | AQteck_Bump_09 | Керування припливним клапаном №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:46 | 46 | 0…10В | 185 | AO5A | {A4} МУ110-224.6У [М01]
168 | AQteck_Bump_09 | Керування припливним клапаном №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:47 | 47 | Загальний | 186 | AO5B | {A4} МУ110-224.6У [М01]
169 | AQteck_Bump_09 | Резерв | 1 | 1 | XT2 | XT2:48 | 48 | 1B | 187 | AO6A | {A4} МУ110-224.6У [М01]
170 | AQteck_Bump_09 | Резерв | 2 | 1 | XT2 | XT2:49 | 49 | Загальний | 188 | AO6B | {A4} МУ110-224.6У [М01]
171 | AQteck_Bump_10 | Лічильник води | 1 | 1 | XT2 | XT2:50 | 50 | Вхід | 201 | DI1 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
172 | AQteck_Bump_10 | Лічильник води | 2 | 1 | XT2 | XT2:51 | 51 | Загальний | 205 | DI5 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
173 | AQteck_Bump_10 | Аварійний сигнал гнізда | 1 | 1 | XT2 | XT2:52 | 52 | Вхід | 202 | DI2 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
174 | AQteck_Bump_11 | Аварійний сигнал гнізда | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
175 | AQteck_Bump_10 | Аварійний сигнал щита годівлі | 1 | 1 | XT2 | XT2:53 | 53 | Вхід | 203 | DI3 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
176 | AQteck_Bump_11 | Аварійний сигнал щита годівлі | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
177 | AQteck_Bump_10 | Аварійний сигнал щита вентиляції | 1 | 1 | XT2 | XT2:54 | 54 | Вхід | 204 | DI4 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
178 | AQteck_Bump_11 | Аварійний сигнал щита вентиляції | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
179 | AQteck_Bump_10 | Аварійний сигнал освітлення | 1 | 1 | XT2 | XT2:55 | 55 | Вхід | 206 | DI6 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
180 | AQteck_Bump_11 | Аварійний сигнал освітлення | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
181 | AQteck_Bump_10 | Режим тунельних клапанів бокових №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:56 | 56 | Вхід | 207 | DI7 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
182 | AQteck_Bump_11 | Режим тунельних клапанів бокових №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
183 | AQteck_Bump_10 | Режим тунельних клапанів бокових №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:57 | 57 | Вхід | 208 | DI8 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
184 | AQteck_Bump_11 | Режим тунельних клапанів бокових №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
185 | AQteck_Bump_10 | Режим припливного клапана №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:58 | 58 | Вхід | 209 | DI9 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
186 | AQteck_Bump_11 | Режим припливного клапана №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
187 | AQteck_Bump_10 | Режим припливного клапана №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:59 | 59 | Вхід | 210 | DI10 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
188 | AQteck_Bump_11 | Режим припливного клапана №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
189 | AQteck_Bump_10 | Режим вентиляції №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:60 | 60 | Вхід | 211 | DI11 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
190 | AQteck_Bump_11 | Режим вентиляції №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
191 | AQteck_Bump_10 | Режим вентиляції №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:61 | 61 | Вхід | 212 | DI12 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
192 | AQteck_Bump_11 | Режим вентиляції №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
193 | AQteck_Bump_10 | Режим вентиляції №3 | 1 | 1 | XT2 | XT2:62 | 62 | Вхід | 213 | DI13 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
194 | AQteck_Bump_11 | Режим вентиляції №3 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
195 | AQteck_Bump_10 | Режим вентиляції №4 | 1 | 1 | XT2 | XT2:63 | 63 | Вхід | 214 | DI14 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
196 | AQteck_Bump_11 | Режим вентиляції №4 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
197 | AQteck_Bump_10 | Режим вентиляції №5 | 1 | 1 | XT2 | XT2:64 | 64 | Вхід | 215 | DI15 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
198 | AQteck_Bump_11 | Режим вентиляції №5 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
199 | AQteck_Bump_10 | Режим вентиляції №6 | 1 | 1 | XT2 | XT2:65 | 65 | Вхід | 216 | DI16 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
200 | AQteck_Bump_11 | Режим вентиляції №6 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
201 | AQteck_Bump_10 | Режим розгінних вентиляторів №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:66 | 66 | Вхід | 217 | DI17 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
202 | AQteck_Bump_11 | Режим розгінних вентиляторів №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
203 | AQteck_Bump_10 | Режим розгінних вентиляторів №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:67 | 67 | Вхід | 218 | DI18 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
204 | AQteck_Bump_11 | Режим розгінних вентиляторів №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
205 | AQteck_Bump_10 | Режим таймера гнізда №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:68 | 68 | Вхід | 219 | DI19 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
206 | AQteck_Bump_11 | Режим таймера гнізда №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
207 | AQteck_Bump_10 | Режим таймера гнізда №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:69 | 69 | Вхід | 220 | DI20 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
208 | AQteck_Bump_11 | Режим таймера гнізда №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
209 | AQteck_Bump_10 | Режим теплогенераторів №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:70 | 70 | Вхід | 221 | DI21 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
210 | AQteck_Bump_11 | Режим теплогенераторів №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
211 | AQteck_Bump_10 | Режим теплогенераторів №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:71 | 71 | Вхід | 222 | DI22 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
212 | AQteck_Bump_11 | Режим теплогенераторів №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
213 | AQteck_Bump_11 | Режим охолодження | 1 | 1 | XT2 | XT2:72 | 72 | Вхід | 223 | DI23 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
214 | AQteck_Bump_11 | Режим охолодження | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
215 | AQteck_Bump_11 | Режим годівлі півнів | 1 | 1 | XT2 | XT2:73 | 73 | Вхід | 224 | DI24 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
216 | AQteck_Bump_11 | Режим годівлі півнів | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
217 | AQteck_Bump_11 | Режим годівлі курей | 1 | 1 | XT2 | XT2:74 | 74 | Вхід | 225 | DI25 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
218 | AQteck_Bump_11 | Режим годівлі курей | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
219 | AQteck_Bump_11 | Режим заповнення бункера на ваги | 1 | 1 | XT2 | XT2:75 | 75 | Вхід | 226 | DI26 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
220 | AQteck_Bump_11 | Режим заповнення бункера на ваги | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
221 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гнуздо 1 відкрито | 1 | 1 | XT2 | XT2:76 | 76 | Вхід | 227 | DI27 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
222 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гнуздо 1 відкрито | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
223 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гніздо 1 закрито | 1 | 1 | XT2 | XT2:77 | 77 | Вхід | 228 | DI28 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
224 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гніздо 1 закрито | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
225 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гніздо 2 відкрито | 1 | 1 | XT2 | XT2:78 | 78 | Вхід | 229 | DI29 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
226 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гніздо 2 відкрито | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
227 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гніздо 2 закрито | 1 | 1 | XT2 | XT2:79 | 79 | Вхід | 230 | DI30 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
228 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гніздо 2 закрито | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
229 | AQteck_Bump_11 | Режим системи поїння | 1 | 1 | XT2 | XT2:80 | 80 | Вхід | 231 | DI31 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
230 | AQteck_Bump_11 | Режим системи поїння | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
231 | AQteck_Bump_11 | Режим заслінки ваг | 1 | 1 | XT2 | XT2:81 | 81 | Вхід | 232 | DI32 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
232 | AQteck_Bump_11 | Режим заслінки ваг | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
233 | AQteck_Bump_11 | Режим заслінки хоппера | 1 | 1 | XT2 | XT2:82 | 82 | Вхід | 233 | DI33 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
234 | AQteck_Bump_11 | Режим заслінки хоппера | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
235 | AQteck_Bump_11 | Аварійний сигнал живлення мережі вент. 230В | 1 | 1 | XT2 | XT2:83 | 83 | Вхід | 234 | DI34 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
236 | AQteck_Bump_11 | Аварійний сигнал живлення мережі вент. 230В | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24
237 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:88 | 88 | Вхід | 241 | DI1 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
238 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM1 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
239 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:89 | 89 | Вхід | 242 | DI2 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
240 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM1 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
241 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 3 | 1 | 1 | XT2 | XT2:90 | 90 | Вхід | 243 | DI3 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
242 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 3 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM1 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
243 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 4 | 1 | 1 | XT2 | XT2:91 | 91 | Вхід | 244 | DI4 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
244 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 4 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM1 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
245 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 5 | 1 | 1 | XT2 | XT2:92 | 92 | Вхід | 245 | DI5 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
246 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 5 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM2 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
247 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 6 | 1 | 1 | XT2 | XT2:93 | 93 | Вхід | 246 | DI6 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
248 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 6 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM2 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
249 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 7 | 1 | 1 | XT2 | XT2:94 | 94 | Вхід | 247 | DI7 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
250 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 7 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM2 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
251 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 8 | 1 | 1 | XT2 | XT2:95 | 95 | Вхід | 248 | DI8 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
252 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 8 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM2 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
253 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 9 | 1 | 1 | XT2 | XT2:96 | 96 | Вхід | 249 | DI9 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
254 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 9 | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM3 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
255 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 10 | 1 | 1 | XT2 | XT2:97 | 97 | Вхід | 250 | DI10 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
256 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 10 | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM3 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
257 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 11 | 1 | 1 | XT2 | XT2:98 | 98 | Вхід | 251 | DI11 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
258 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 11 | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM3 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
259 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 12 | 1 | 1 | XT2 | XT2:99 | 99 | Вхід | 252 | DI12 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
260 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 12 | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM3 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
261 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 13 | 1 | 1 | XT2 | XT2:100 | 100 | Вхід | 253 | DI13 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
262 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 13 | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM4 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
263 | AQteck_Bump_12 | Стрічка яйцезбору 1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:101 | 101 | Вхід | 254 | DI14 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
264 | AQteck_Bump_12 | Стрічка яйцезбору 1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM4 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
265 | AQteck_Bump_12 | Стрічка яйцезбору 2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:102 | 102 | Вхід | 255 | DI15 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
266 | AQteck_Bump_12 | Стрічка яйцезбору 2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM4 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
267 | AQteck_Bump_12 | Аварія тиску газу | 1 | 1 | XT2 | XT2:103 | 103 | Вхід | 256 | DI16 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
268 | AQteck_Bump_12 | Аварія тиску газу | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM4 | {A5}МВ110-224.16Д [M01]
269 | AQteck_Bump_13 | RS485 №2 (Підключення БРМ) | 1 | 1 | XT2 | XT2:106 | 106 | А | 501 | A | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
270 | AQteck_Bump_13 | RS485 №2 (Підключення БРМ) | 2 | 1 | XT2 | XT2:107 | 107 | В | 502 | B | {A8} ПЛК110-24.60.К-M
271 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №3 | 1 | 1 | XT2 | XT2:108 | 108 | Вихід 10В | 187 | AO6A | {A4} МУ110-224.6У [М01]
272 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №3 | 2 | 1 | XT2 | XT2:109 | 109 | Вхід | 148 | AI8-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
273 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №3 | 3 | 1 | XT2 | XT2:110 | 110 | Загальний | 188 | AI8-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01]
274 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №3 | 3 | 1 | XT2 | XT2:110 | 110 | Загальний | 188 | AO6B | {A4} МУ110-224.6У [М01]

## connections_db_with_modules
connection_id | source_sheet | circuit_name | connection_group | destination_index | terminal_block | terminal_full | terminal_no | terminal_label | wire_no | to_terminal | to_device | relay | control_wire | module_id | channel_kind | module_channel
1 | AQteck_Bump_01 | Живлення блоку | 1 | 1 | XT1 | XT1:1 | 1 | 230В | A | QF1 | [5 empty] | QF1
2 | AQteck_Bump_01 | Живлення блоку | 2 | 1 | XT1 | XT1:2 | 2 | N | N |  | Нулева шина
3 | AQteck_Bump_02 | Відкрити припливний клапан №1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:3 | 3 | Вхід | 41 | DO1 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM1 | 11 | A8 | DO | A8:DO1
4 | AQteck_Bump_02 | Відкрити припливний клапан №1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:4 | 4 | Вихід | 42 | DO1 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM1 | 11 | A8 | DO | A8:DO1
5 | AQteck_Bump_02 | Закрити припливний клапан №1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:5 | 5 | Вхід | 43 | DO2 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM2 | 12 | A8 | DO | A8:DO2
6 | AQteck_Bump_02 | Закрити припливний клапан №1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:6 | 6 | Вихід | 44 | DO2 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM2 | 12 | A8 | DO | A8:DO2
7 | AQteck_Bump_02 | Відкрити припливний клапан №2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:7 | 7 | Вхід | 45 | DO3 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM3 | 13 | A8 | DO | A8:DO3
8 | AQteck_Bump_02 | Відкрити припливний клапан №2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:8 | 8 | Вихід | 46 | DO3 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM3 | 13 | A8 | DO | A8:DO3
9 | AQteck_Bump_02 | Закрити припливний клапан №2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:9 | 9 | Вхід | 47 | DO4 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM4 | 14 | A8 | DO | A8:DO4
10 | AQteck_Bump_02 | Закрити припливний клапан №2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:10 | 10 | Вихід | 48 | DO4 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM4 | 14 | A8 | DO | A8:DO4
11 | AQteck_Bump_02 | Відкрити тунельні клапани бокові №1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:11 | 11 | Вхід | 49 | DO5 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM5 | 15 | A8 | DO | A8:DO5
12 | AQteck_Bump_02 | Відкрити тунельні клапани бокові №1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:12 | 12 | Вихід | 50 | DO5 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM5 | 15 | A8 | DO | A8:DO5
13 | AQteck_Bump_02 | Закрити тунельні клапани бокові №1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:13 | 13 | Вхід | 51 | DO6 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM6 | 16 | A8 | DO | A8:DO6
14 | AQteck_Bump_02 | Закрити тунельні клапани бокові №1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:14 | 14 | Вихід | 52 | DO6 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM6 | 16 | A8 | DO | A8:DO6
15 | AQteck_Bump_02 | Відкрити тунельні клапани бокові №2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:15 | 15 | Вхід | 53 | DO7 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM7 | 17 | A8 | DO | A8:DO7
16 | AQteck_Bump_02 | Відкрити тунельні клапани бокові №2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:16 | 16 | Вихід | 54 | DO7 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM7 | 17 | A8 | DO | A8:DO7
17 | AQteck_Bump_02 | Закрити тунельні клапани бокові №2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:17 | 17 | Вхід | 55 | DO8 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM8 | 18 | A8 | DO | A8:DO8
18 | AQteck_Bump_02 | Закрити тунельні клапани бокові №2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:18 | 18 | Вихід | 56 | DO8 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KM8 | 18 | A8 | DO | A8:DO8
19 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:19 | 19 | Вхід | 57 | DO9 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV1 | 19 | A8 | DO | A8:DO9
20 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:20 | 20 | Вихід | 58 | DO9 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV1 | 19 | A8 | DO | A8:DO9
21 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:21 | 21 | Вхід | 59 | DO10 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV2 | 20 | A8 | DO | A8:DO10
22 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:22 | 22 | Вихід | 60 | DO10 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV2 | 20 | A8 | DO | A8:DO10
23 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №3 | 1 | 1 | XT1 | XT1:23 | 23 | Вхід | 61 | DO11 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV3 | 21 | A8 | DO | A8:DO11
24 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №3 | 2 | 1 | XT1 | XT1:24 | 24 | Вихід | 62 | DO11 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV3 | 21 | A8 | DO | A8:DO11
25 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №4 | 1 | 1 | XT1 | XT1:25 | 25 | Вхід | 63 | DO12 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV4 | 22 | A8 | DO | A8:DO12
26 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №4 | 2 | 1 | XT1 | XT1:26 | 26 | Вихід | 64 | DO12 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV4 | 22 | A8 | DO | A8:DO12
27 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №5 | 1 | 1 | XT1 | XT1:27 | 27 | Вхід | 65 | DO13 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV5 | 23 | A8 | DO | A8:DO13
28 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №5 | 2 | 1 | XT1 | XT1:28 | 28 | Вихід | 66 | DO13 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV5 | 23 | A8 | DO | A8:DO13
29 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №6 | 1 | 1 | XT1 | XT1:29 | 29 | Вхід | 67 | DO14 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV6 | 24 | A8 | DO | A8:DO14
30 | AQteck_Bump_03 | Вентиляція №6 | 2 | 1 | XT1 | XT1:30 | 30 | Вихід | 68 | DO14 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV6 | 24 | A8 | DO | A8:DO14
31 | AQteck_Bump_03 | Витяжна рекуперація ліва | 1 | 1 | XT1 | XT1:31 | 31 | Вхід | 69 | DO15 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV7 | 25 | A8 | DO | A8:DO15
32 | AQteck_Bump_03 | Витяжна рекуперація ліва | 2 | 1 | XT1 | XT1:32 | 32 | Вихід | 70 | DO15 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV7 | 25 | A8 | DO | A8:DO15
33 | AQteck_Bump_03 | Витяжна рекуперація права | 1 | 1 | XT1 | XT1:33 | 33 | Вхід | 71 | DO16 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV8 | 26 | A8 | DO | A8:DO16
34 | AQteck_Bump_03 | Витяжна рекуперація права | 2 | 1 | XT1 | XT1:34 | 34 | Вихід | 72 | DO16 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV8 | 26 | A8 | DO | A8:DO16
35 | AQteck_Bump_03 | Припливна рекуперація ліва | 1 | 1 | XT1 | XT1:35 | 35 | Вхід | 73 | DO17 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV9 | 27 | A8 | DO | A8:DO17
36 | AQteck_Bump_03 | Припливна рекуперація ліва | 2 | 1 | XT1 | XT1:36 | 36 | Вихід | 74 | DO17 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV9 | 27 | A8 | DO | A8:DO17
37 | AQteck_Bump_03 | Припливна рекуперація права | 1 | 1 | XT1 | XT1:37 | 37 | Вхід | 75 | DO18 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV10 | 28 | A8 | DO | A8:DO18
38 | AQteck_Bump_03 | Припливна рекуперація права | 2 | 1 | XT1 | XT1:38 | 38 | Вихід | 76 | DO18 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV10 | 28 | A8 | DO | A8:DO18
39 | AQteck_Bump_03 | Теплогенератори №1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:39 | 39 | Вхід | 77 | DO19 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV11 | 29 | A8 | DO | A8:DO19
40 | AQteck_Bump_03 | Теплогенератори №1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:40 | 40 | Вихід | 78 | DO19 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV11 | 29 | A8 | DO | A8:DO19
41 | AQteck_Bump_03 | Теплогенератори №2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:41 | 41 | Вхід | 79 | DO20 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV12 | 30 | A8 | DO | A8:DO20
42 | AQteck_Bump_03 | Теплогенератори №2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:42 | 42 | Вихід | 80 | DO20 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV12 | 30 | A8 | DO | A8:DO20
43 | AQteck_Bump_03 | УВІМК/ВИМК Охолодження | 1 | 1 | XT1 | XT1:43 | 43 | Вхід | 81 | DO21 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV13 | 31 | A8 | DO | A8:DO21
44 | AQteck_Bump_03 | УВІМК/ВИМК Охолодження | 2 | 1 | XT1 | XT1:44 | 44 | Вихід | 82 | DO21 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV13 | 31 | A8 | DO | A8:DO21
45 | AQteck_Bump_03 | Сигналізація | 1 | 1 | XT1 | XT1:45 | 45 | +12В | 83 | DO24 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV14 | 32 | A8 | DO | A8:DO24
46 | AQteck_Bump_03 | Сигналізація | 2 | 1 | XT1 | XT1:46 | 46 | Резерв | 84 | DO24 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV14 | 32 | A8 | DO | A8:DO24
47 | AQteck_Bump_04 | Сигналізація | 3 | 1 | XT1 | XT1:47 | 47 | Загальний | 5 | DO24 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M | KV14 | 32 | A8 | DO | A8:DO24
48 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:48 | 48 | Вхід | 85 | DO1 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO1
49 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:52 | 52 | Загальний | 89 | COM1 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM1
50 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:49 | 49 | Вхід | 86 | DO2 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO2
51 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:52 | 52 | Загальний | 89 | COM1 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM1
52 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 3 | 1 | 1 | XT1 | XT1:50 | 50 | Вхід | 87 | DO3 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO3
53 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 3 | 2 | 1 | XT1 | XT1:52 | 52 | Загальний | 89 | COM1 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM1
54 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 4 | 1 | 1 | XT1 | XT1:51 | 51 | Вхід | 88 | DO4 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO4
55 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 4 | 2 | 1 | XT1 | XT1:52 | 52 | Загальний | 89 | COM1 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM1
56 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 5 | 1 | 1 | XT1 | XT1:53 | 53 | Вхід | 90 | DO5 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO5
57 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 5 | 2 | 1 | XT1 | XT1:57 | 57 | Загальний | 94 | COM2 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM2
58 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 6 | 1 | 1 | XT1 | XT1:54 | 54 | Вхід | 91 | DO6 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO6
59 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 6 | 2 | 1 | XT1 | XT1:57 | 57 | Загальний | 94 | COM2 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM2
60 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 7 | 1 | 1 | XT1 | XT1:55 | 55 | Вхід | 92 | DO7 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO7
61 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 7 | 2 | 1 | XT1 | XT1:57 | 57 | Загальний | 94 | COM2 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM2
62 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 8 | 1 | 1 | XT1 | XT1:56 | 56 | Вхід | 93 | DO8 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO8
63 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 8 | 2 | 1 | XT1 | XT1:57 | 57 | Загальний | 94 | COM2 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM2
64 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 9 | 1 | 1 | XT1 | XT1:58 | 58 | Вхід | 95 | DO9 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO9
65 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 9 | 2 | 1 | XT1 | XT1:62 | 62 | Загальний | 99 | COM3 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM3
66 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 10 | 1 | 1 | XT1 | XT1:59 | 59 | Вхід | 96 | DO10 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO10
67 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 10 | 2 | 1 | XT1 | XT1:62 | 62 | Загальний | 99 | COM3 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM3
68 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 11 | 1 | 1 | XT1 | XT1:60 | 60 | Вхід | 97 | DO11 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO11
69 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 11 | 2 | 1 | XT1 | XT1:62 | 62 | Загальний | 99 | COM3 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM3
70 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 12 | 1 | 1 | XT1 | XT1:61 | 61 | Вхід | 98 | DO12 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO12
71 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 12 | 2 | 1 | XT1 | XT1:62 | 62 | Загальний | 99 | COM3 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM3
72 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 13 | 1 | 1 | XT1 | XT1:63 | 63 | Вхід | 100 | DO13 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO13
73 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 13 | 2 | 1 | XT1 | XT1:67 | 67 | Загальний | 104 | COM4 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM4
74 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 14 | 1 | 1 | XT1 | XT1:64 | 64 | Вхід | 101 | DO14 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO14
75 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 14 | 2 | 1 | XT1 | XT1:67 | 67 | Загальний | 104 | COM4 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM4
76 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 15 | 1 | 1 | XT1 | XT1:65 | 65 | Вхід | 102 | DO15 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO15
77 | AQteck_Bump_04 | Відкр/Закр Хоппер 15 | 2 | 1 | XT1 | XT1:67 | 67 | Загальний | 104 | COM4 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM4
78 | AQteck_Bump_04 | Увімк/Вимк кормолінії півні | 1 | 1 | XT1 | XT1:66 | 66 | Вхід | 103 | DO16 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | DO | A6:DO16
79 | AQteck_Bump_04 | Увімк/Вимк кормолінії півні | 2 | 1 | XT1 | XT1:67 | 67 | Загальний | 104 | COM4 | {A6} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A6 | COM | A6:COM4
80 | AQteck_Bump_05 | Увімк/Вимк кормолінії кури | 1 | 1 | XT1 | XT1:68 | 68 | Вхід | 105 | DO1 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO1
81 | AQteck_Bump_05 | Увімк/Вимк кормолінії кури | 2 | 1 | XT1 | XT1:72 | 72 | Загальний | 109 | COM1 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM1
82 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення вагового бункера | 1 | 1 | XT1 | XT1:69 | 69 | Вхід | 106 | DO2 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO2
83 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення вагового бункера | 2 | 1 | XT1 | XT1:72 | 72 | Загальний | 109 | COM1 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM1
84 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 1 | 1 | 1 | XT1 | XT1:70 | 70 | Вхід | 107 | DO3 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO3
85 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 1 | 2 | 1 | XT1 | XT1:72 | 72 | Загальний | 109 | COM1 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM1
86 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 2 | 1 | 1 | XT1 | XT1:71 | 71 | Вхід | 108 | DO4 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO4
87 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 2 | 2 | 1 | XT1 | XT1:72 | 72 | Загальний | 109 | COM1 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM1
88 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 3 | 1 | 1 | XT1 | XT1:73 | 73 | Вхід | 110 | DO5 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO5
89 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 3 | 2 | 1 | XT1 | XT1:77 | 77 | Загальний | 114 | COM2 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM2
90 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 4 | 1 | 1 | XT1 | XT1:74 | 74 | Вхід | 111 | DO6 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO6
91 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 4 | 2 | 1 | XT1 | XT1:77 | 77 | Загальний | 114 | COM2 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM2
92 | AQteck_Bump_05 | Увімк/Вимк систему напування | 1 | 1 | XT1 | XT1:75 | 75 | Вхід | 112 | DO7 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO7
93 | AQteck_Bump_05 | Увімк/Вимк систему напування | 2 | 1 | XT1 | XT1:77 | 77 | Загальний | 114 | COM2 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM2
94 | AQteck_Bump_05 | Сигнал відкр. заслінки ваг | 1 | 1 | XT1 | XT1:76 | 76 | Вхід | 113 | DO8 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO8
95 | AQteck_Bump_05 | Сигнал відкр. заслінки ваг | 2 | 1 | XT1 | XT1:77 | 77 | Загальний | 114 | COM2 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM2
96 | AQteck_Bump_05 | Сигнал відкр. заслінки хоппера | 1 | 1 | XT1 | XT1:78 | 78 | Вхід | 115 | DO9 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO9
97 | AQteck_Bump_05 | Сигнал відкр. заслінки хоппера | 2 | 1 | XT1 | XT1:82 | 82 | Загальний | 119 | COM3 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM3
98 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 4 — DO10 {A7} | 1 | 1 | XT1 | XT1:79 | 79 | Вхід | 116 | DO10 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO10
99 | AQteck_Bump_05 | Шнек заповнення кормового бункера 4 — DO10 {A7} | 2 | 1 | XT1 | XT1:82 | 82 | Загальний | 119 | COM3 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM3
100 | AQteck_Bump_05 | Теплогенератори №3 | 1 | 1 | XT1 | XT1:80 | 80 | Вхід | 117 | DO11 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO11
101 | AQteck_Bump_05 | Теплогенератори №3 | 2 | 1 | XT1 | XT1:82 | 82 | Загальний | 119 | COM3 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM3
102 | AQteck_Bump_05 | Теплогенератори №4 | 1 | 1 | XT1 | XT1:81 | 81 | Вхід | 118 | DO12 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO12
103 | AQteck_Bump_05 | Теплогенератори №4 | 2 | 1 | XT1 | XT1:82 | 82 | Загальний | 119 | COM3 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM3
104 | AQteck_Bump_05 | Відкрити тунельні клапани бокові №3 | 1 | 1 | XT1 | XT1:83 | 83 | Вхід | 120 | DO13 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO13
105 | AQteck_Bump_05 | Відкрити тунельні клапани бокові №3 | 2 | 1 | XT1 | XT1:87 | 87 | Загальний | 124 | COM4 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM4
106 | AQteck_Bump_05 | Закрити тунельні клапани бокові №3 | 1 | 1 | XT1 | XT1:84 | 84 | Вхід | 121 | DO14 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO14
107 | AQteck_Bump_05 | Закрити тунельні клапани бокові №3 | 2 | 1 | XT1 | XT1:87 | 87 | Загальний | 124 | COM4 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM4
108 | AQteck_Bump_05 | Гніздо 1 відкрити | 1 | 1 | XT1 | XT1:85 | 85 | Вхід | 122 | DO15 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO15
109 | AQteck_Bump_05 | Гніздо 1 відкрити | 2 | 1 | XT1 | XT1:87 | 87 | Загальний | 124 | COM4 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM4
110 | AQteck_Bump_05 | Гніздо 2 відкрити | 1 | 1 | XT1 | XT1:86 | 86 | Вхід | 123 | DO16 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | DO | A7:DO16
111 | AQteck_Bump_05 | Гніздо 2 відкрити | 2 | 1 | XT1 | XT1:87 | 87 | Загальний | 124 | COM4 | {A7} МУ110-224.16Р [М01] |  |  | A7 | COM | A7:COM4
112 | AQteck_Bump_06 | Фаза 220В | 1 | 1 | XT1 | XT1:88 | 88 | 220В | A3 | QF2 | [5 empty] | QF2
113 | AQteck_Bump_06 | Фаза 220В | 2 | 1 | XT1 | XT1:89 | 89 | 220В | A3 | QF2 | [5 empty] | QF2
114 | AQteck_Bump_06 | Нейтраль | 1 | 1 | XT1 | XT1:90 | 90 | N | N
115 | AQteck_Bump_06 | Нейтраль | 2 | 1 | XT1 | XT1:91 | 91 | N | N
116 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зовнішнього повітря | 1 | 1 | XT2 | XT2:1 | 1 | Вхід 1.1 | 131 | AI1-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI1-1
117 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зовнішнього повітря | 2 | 1 | XT2 | XT2:2 | 2 | Вхід 1.2 | 132 | AI1-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI1-2
118 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зовнішнього повітря | 3 | 1 | XT2 | XT2:3 | 3 | Вхід 1.3 | 133 | AI-R | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI-R
119 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:4 | 4 | Вхід 2.1 | 134 | AI2-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI2-1
120 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:5 | 5 | Вхід 2.2 | 135 | AI2-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI2-2
121 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 1 | 3 | 1 | XT2 | XT2:6 | 6 | Вхід 2.3 | 136 | AI-R | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI-R
122 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:7 | 7 | Вхід 3.1 | 137 | AI3-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI3-1
123 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:8 | 8 | Вхід 3.2 | 138 | AI3-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI3-2
124 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 2 | 3 | 1 | XT2 | XT2:9 | 9 | Вхід 3.3 | 139 | AI-R | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI-R
125 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 3 | 1 | 1 | XT2 | XT2:10 | 10 | Вхід 4.1 | 140 | AI4-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI4-1
126 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 3 | 2 | 1 | XT2 | XT2:11 | 11 | Вхід 4.2 | 141 | AI4-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI4-2
127 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 3 | 3 | 1 | XT2 | XT2:12 | 12 | Вхід 4.3 | 142 | AI-R | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI-R
128 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 4 | 1 | 1 | XT2 | XT2:13 | 13 | Вхід 5.1 | 143 | AI5-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI5-1
129 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 4 | 2 | 1 | XT2 | XT2:14 | 14 | Вхід 5.2 | 144 | AI5-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI5-2
130 | AQteck_Bump_07 | Датчик температури зони 4 | 3 | 1 | XT2 | XT2:15 | 15 | Вхід 5.3 | 145 | AI-R | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI-R
131 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:16 | 16 | Вихід 10В | 187 | AO6A | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO6A
132 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:17 | 17 | Вхід | 146 | AI6-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI6-2
133 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №1 | 3 | 1 | XT2 | XT2:18 | 18 | Загальний | 188 | AI6-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI6-1
134 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №1 | 3 | 1 | XT2 | XT2:18 | 18 | Загальний | 188 | AO6B | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO6B
135 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:19 | 19 | Вихід 10В | 187 | AO6A | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO6A
136 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:20 | 20 | Вхід | 147 | AI7-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI7-2
137 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №2 | 3 | 1 | XT2 | XT2:21 | 21 | Загальний | 188 | AI7-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI7-1
138 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №2 | 3 | 1 | XT2 | XT2:21 | 21 | Загальний | 188 | AO6B | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO6B
139 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:22 | 22 | Вихід 10В | 161 | AO1A | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO1A
140 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:23 | 23 | Вхід | 163 | AI1+ | {A3} МВ110-220.8АС [M01] |  |  | A3 | AI | A3:AI1+
141 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №1 | 3 | 1 | XT2 | XT2:24 | 24 | Загальний | 162 | AO1B | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO1B
142 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №1 | 3 | 2 | XT2 | XT2:24 | 24 | Загальний | 162 | AI1- | {A3} МВ110-220.8АС [M01] |  |  | A3 | AI | A3:AI1-
143 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:25 | 25 | Вихід 10В | 164 | AO2A | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO2A
144 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:26 | 26 | Вхід | 166 | AI2+ | {A3} МВ110-220.8АС [M01] |  |  | A3 | AI | A3:AI2+
145 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №2 | 3 | 1 | XT2 | XT2:27 | 27 | Загальний | 165 | AO2B | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO2B
146 | AQteck_Bump_08 | Потенціометр припливного клапана №2 | 3 | 2 | XT2 | XT2:27 | 27 | Загальний | 165 | AI2- | {A3} МВ110-220.8АС [M01] |  |  | A3 | AI | A3:AI2-
147 | AQteck_Bump_08 | Датчик вологості в приміщенні | 1 | 1 | XT2 | XT2:28 | 28 | +24В | 7 | QF3 | [5 empty] | QF3
148 | AQteck_Bump_08 | Датчик вологості в приміщенні | 2 | 1 | XT2 | XT2:29 | 29 | Вхід 0…10В | 171 | AI3+ | {A3} МВ110-220.8АС [M01] |  |  | A3 | AI | A3:AI3+
149 | AQteck_Bump_08 | Датчик вологості в приміщенні | 3 | 1 | XT2 | XT2:30 | 30 | Загальний | 172 | AI3- | {A3} МВ110-220.8АС [M01] |  |  | A3 | AI | A3:AI3-
150 | AQteck_Bump_08 | Датчик зовнішньої вологості | 1 | 1 | XT2 | XT2:31 | 31 | +24В | 7 | QF3 | [5 empty] | QF3
151 | AQteck_Bump_08 | Датчик зовнішньої вологості | 2 | 1 | XT2 | XT2:32 | 32 | Вхід 0…10В | 173 | AI4+ | {A3} МВ110-220.8АС [M01] |  |  | A3 | AI | A3:AI4+
152 | AQteck_Bump_08 | Датчик зовнішньої вологості | 3 | 1 | XT2 | XT2:33 | 33 | Загальний | 174 | AI4- | {A3} МВ110-220.8АС [M01] |  |  | A3 | AI | A3:AI4-
153 | AQteck_Bump_08 | Показання ваг (0…5В) | 1 | 1 | XT2 | XT2:34 | 34 | +24В | 7 | QF3 | [5 empty] | QF3
154 | AQteck_Bump_08 | Показання ваг (0…5В) | 2 | 1 | XT2 | XT2:35 | 35 | Вхід 0…5В | 175 | AI5+ | {A3} МВ110-220.8АС [M01] |  |  | A3 | AI | A3:AI5+
155 | AQteck_Bump_08 | Показання ваг (0…5В) | 3 | 1 | XT2 | XT2:36 | 36 | Загальний | 176 | AI5- | {A3} МВ110-220.8АС [M01] |  |  | A3 | AI | A3:AI5-
156 | AQteck_Bump_08 | Датчик швидкості руху повітря | 1 | 1 | XT2 | XT2:37 | 37 | +24В | 7 | QF3 | [5 empty] | QF3
157 | AQteck_Bump_08 | Датчик швидкості руху повітря | 2 | 1 | XT2 | XT2:38 | 38 | Вхід 0…10В | 177 | AI6+ | {A3} МВ110-220.8АС [M01] |  |  | A3 | AI | A3:AI6+
158 | AQteck_Bump_08 | Датчик швидкості руху повітря | 3 | 1 | XT2 | XT2:39 | 39 | Загальний | 178 | AI6- | {A3} МВ110-220.8АС [M01] |  |  | A3 | AI | A3:AI6-
159 | AQteck_Bump_09 | Керування освітленням | 1 | 1 | XT2 | XT2:40 | 40 | 0…10В | 191 | AO | {A10}УА10И-Д4 |  |  | A10 | AO | A10:AO
160 | AQteck_Bump_09 | Керування освітленням | 2 | 1 | XT2 | XT2:41 | 41 | Загальний | 192 | AO | {A10}УА10И-Д4 |  |  | A10 | AO | A10:AO
161 | AQteck_Bump_09 | Керування освітленням | 3 | 1 | XT2 |  |  |  | 181 | AO3A | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO3A
162 | AQteck_Bump_09 | Керування освітленням | 3 | 2 | XT2 |  |  |  | 182 | AO3B | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO3B
163 | AQteck_Bump_09 | Реле освітлення | 1 | 1 | XT2 | XT2:42 | 42 | Вхід | 193 | REL1 | {A10}УА10И-Д4 |  |  | A10 |  | A10:REL1
164 | AQteck_Bump_09 | Реле освітлення | 2 | 1 | XT2 | XT2:43 | 43 | Загальний | 194 | REL2 | {A10}УА10И-Д4 |  |  | A10 |  | A10:REL2
165 | AQteck_Bump_09 | Керування припливним клапаном №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:44 | 44 | 0…10В | 183 | AO4A | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO4A
166 | AQteck_Bump_09 | Керування припливним клапаном №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:45 | 45 | Загальний | 184 | AO4B | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO4B
167 | AQteck_Bump_09 | Керування припливним клапаном №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:46 | 46 | 0…10В | 185 | AO5A | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO5A
168 | AQteck_Bump_09 | Керування припливним клапаном №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:47 | 47 | Загальний | 186 | AO5B | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO5B
169 | AQteck_Bump_09 | Резерв | 1 | 1 | XT2 | XT2:48 | 48 | 1B | 187 | AO6A | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO6A
170 | AQteck_Bump_09 | Резерв | 2 | 1 | XT2 | XT2:49 | 49 | Загальний | 188 | AO6B | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO6B
171 | AQteck_Bump_10 | Лічильник води | 1 | 1 | XT2 | XT2:50 | 50 | Вхід | 201 | DI1 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI1
172 | AQteck_Bump_10 | Лічильник води | 2 | 1 | XT2 | XT2:51 | 51 | Загальний | 205 | DI5 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI5
173 | AQteck_Bump_10 | Аварійний сигнал гнізда | 1 | 1 | XT2 | XT2:52 | 52 | Вхід | 202 | DI2 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI2
174 | AQteck_Bump_11 | Аварійний сигнал гнізда | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
175 | AQteck_Bump_10 | Аварійний сигнал щита годівлі | 1 | 1 | XT2 | XT2:53 | 53 | Вхід | 203 | DI3 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI3
176 | AQteck_Bump_11 | Аварійний сигнал щита годівлі | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
177 | AQteck_Bump_10 | Аварійний сигнал щита вентиляції | 1 | 1 | XT2 | XT2:54 | 54 | Вхід | 204 | DI4 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI4
178 | AQteck_Bump_11 | Аварійний сигнал щита вентиляції | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
179 | AQteck_Bump_10 | Аварійний сигнал освітлення | 1 | 1 | XT2 | XT2:55 | 55 | Вхід | 206 | DI6 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI6
180 | AQteck_Bump_11 | Аварійний сигнал освітлення | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
181 | AQteck_Bump_10 | Режим тунельних клапанів бокових №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:56 | 56 | Вхід | 207 | DI7 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI7
182 | AQteck_Bump_11 | Режим тунельних клапанів бокових №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
183 | AQteck_Bump_10 | Режим тунельних клапанів бокових №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:57 | 57 | Вхід | 208 | DI8 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI8
184 | AQteck_Bump_11 | Режим тунельних клапанів бокових №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
185 | AQteck_Bump_10 | Режим припливного клапана №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:58 | 58 | Вхід | 209 | DI9 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI9
186 | AQteck_Bump_11 | Режим припливного клапана №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
187 | AQteck_Bump_10 | Режим припливного клапана №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:59 | 59 | Вхід | 210 | DI10 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI10
188 | AQteck_Bump_11 | Режим припливного клапана №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:84 | 84 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
189 | AQteck_Bump_10 | Режим вентиляції №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:60 | 60 | Вхід | 211 | DI11 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI11
190 | AQteck_Bump_11 | Режим вентиляції №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
191 | AQteck_Bump_10 | Режим вентиляції №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:61 | 61 | Вхід | 212 | DI12 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI12
192 | AQteck_Bump_11 | Режим вентиляції №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
193 | AQteck_Bump_10 | Режим вентиляції №3 | 1 | 1 | XT2 | XT2:62 | 62 | Вхід | 213 | DI13 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI13
194 | AQteck_Bump_11 | Режим вентиляції №3 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
195 | AQteck_Bump_10 | Режим вентиляції №4 | 1 | 1 | XT2 | XT2:63 | 63 | Вхід | 214 | DI14 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI14
196 | AQteck_Bump_11 | Режим вентиляції №4 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
197 | AQteck_Bump_10 | Режим вентиляції №5 | 1 | 1 | XT2 | XT2:64 | 64 | Вхід | 215 | DI15 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI15
198 | AQteck_Bump_11 | Режим вентиляції №5 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
199 | AQteck_Bump_10 | Режим вентиляції №6 | 1 | 1 | XT2 | XT2:65 | 65 | Вхід | 216 | DI16 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI16
200 | AQteck_Bump_11 | Режим вентиляції №6 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
201 | AQteck_Bump_10 | Режим розгінних вентиляторів №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:66 | 66 | Вхід | 217 | DI17 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI17
202 | AQteck_Bump_11 | Режим розгінних вентиляторів №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
203 | AQteck_Bump_10 | Режим розгінних вентиляторів №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:67 | 67 | Вхід | 218 | DI18 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI18
204 | AQteck_Bump_11 | Режим розгінних вентиляторів №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:85 | 85 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
205 | AQteck_Bump_10 | Режим таймера гнізда №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:68 | 68 | Вхід | 219 | DI19 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI19
206 | AQteck_Bump_11 | Режим таймера гнізда №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
207 | AQteck_Bump_10 | Режим таймера гнізда №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:69 | 69 | Вхід | 220 | DI20 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI20
208 | AQteck_Bump_11 | Режим таймера гнізда №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
209 | AQteck_Bump_10 | Режим теплогенераторів №1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:70 | 70 | Вхід | 221 | DI21 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI21
210 | AQteck_Bump_11 | Режим теплогенераторів №1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
211 | AQteck_Bump_10 | Режим теплогенераторів №2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:71 | 71 | Вхід | 222 | DI22 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI22
212 | AQteck_Bump_11 | Режим теплогенераторів №2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
213 | AQteck_Bump_11 | Режим охолодження | 1 | 1 | XT2 | XT2:72 | 72 | Вхід | 223 | DI23 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI23
214 | AQteck_Bump_11 | Режим охолодження | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
215 | AQteck_Bump_11 | Режим годівлі півнів | 1 | 1 | XT2 | XT2:73 | 73 | Вхід | 224 | DI24 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI24
216 | AQteck_Bump_11 | Режим годівлі півнів | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
217 | AQteck_Bump_11 | Режим годівлі курей | 1 | 1 | XT2 | XT2:74 | 74 | Вхід | 225 | DI25 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI25
218 | AQteck_Bump_11 | Режим годівлі курей | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
219 | AQteck_Bump_11 | Режим заповнення бункера на ваги | 1 | 1 | XT2 | XT2:75 | 75 | Вхід | 226 | DI26 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI26
220 | AQteck_Bump_11 | Режим заповнення бункера на ваги | 2 | 1 | XT2 | XT2:86 | 86 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
221 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гнуздо 1 відкрито | 1 | 1 | XT2 | XT2:76 | 76 | Вхід | 227 | DI27 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI27
222 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гнуздо 1 відкрито | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
223 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гніздо 1 закрито | 1 | 1 | XT2 | XT2:77 | 77 | Вхід | 228 | DI28 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI28
224 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гніздо 1 закрито | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
225 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гніздо 2 відкрито | 1 | 1 | XT2 | XT2:78 | 78 | Вхід | 229 | DI29 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI29
226 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гніздо 2 відкрито | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
227 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гніздо 2 закрито | 1 | 1 | XT2 | XT2:79 | 79 | Вхід | 230 | DI30 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI30
228 | AQteck_Bump_11 | Кінцевий вимикач гніздо 2 закрито | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
229 | AQteck_Bump_11 | Режим системи поїння | 1 | 1 | XT2 | XT2:80 | 80 | Вхід | 231 | DI31 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI31
230 | AQteck_Bump_11 | Режим системи поїння | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
231 | AQteck_Bump_11 | Режим заслінки ваг | 1 | 1 | XT2 | XT2:81 | 81 | Вхід | 232 | DI32 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI32
232 | AQteck_Bump_11 | Режим заслінки ваг | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
233 | AQteck_Bump_11 | Режим заслінки хоппера | 1 | 1 | XT2 | XT2:82 | 82 | Вхід | 233 | DI33 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI33
234 | AQteck_Bump_11 | Режим заслінки хоппера | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
235 | AQteck_Bump_11 | Аварійний сигнал живлення мережі вент. 230В | 1 | 1 | XT2 | XT2:83 | 83 | Вхід | 234 | DI34 | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | DI | A8:DI34
236 | AQteck_Bump_11 | Аварійний сигнал живлення мережі вент. 230В | 2 | 1 | XT2 | XT2:87 | 87 | Загальний | 205 | 24+ | {G1}БП60-Д4-24 |  |  | G1 | PWR | G1:24+
237 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:88 | 88 | Вхід | 241 | DI1 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI1
238 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM1 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM1
239 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:89 | 89 | Вхід | 242 | DI2 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI2
240 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM1 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM1
241 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 3 | 1 | 1 | XT2 | XT2:90 | 90 | Вхід | 243 | DI3 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI3
242 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 3 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM1 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM1
243 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 4 | 1 | 1 | XT2 | XT2:91 | 91 | Вхід | 244 | DI4 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI4
244 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 4 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM1 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM1
245 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 5 | 1 | 1 | XT2 | XT2:92 | 92 | Вхід | 245 | DI5 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI5
246 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 5 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM2 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM2
247 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 6 | 1 | 1 | XT2 | XT2:93 | 93 | Вхід | 246 | DI6 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI6
248 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 6 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM2 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM2
249 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 7 | 1 | 1 | XT2 | XT2:94 | 94 | Вхід | 247 | DI7 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI7
250 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 7 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM2 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM2
251 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 8 | 1 | 1 | XT2 | XT2:95 | 95 | Вхід | 248 | DI8 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI8
252 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 8 | 2 | 1 | XT2 | XT2:104 | 104 | Загальний | 257 | COM2 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM2
253 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 9 | 1 | 1 | XT2 | XT2:96 | 96 | Вхід | 249 | DI9 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI9
254 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 9 | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM3 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM3
255 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 10 | 1 | 1 | XT2 | XT2:97 | 97 | Вхід | 250 | DI10 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI10
256 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 10 | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM3 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM3
257 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 11 | 1 | 1 | XT2 | XT2:98 | 98 | Вхід | 251 | DI11 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI11
258 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 11 | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM3 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM3
259 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 12 | 1 | 1 | XT2 | XT2:99 | 99 | Вхід | 252 | DI12 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI12
260 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 12 | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM3 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM3
261 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 13 | 1 | 1 | XT2 | XT2:100 | 100 | Вхід | 253 | DI13 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI13
262 | AQteck_Bump_12 | Режим Хоппер 13 | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM4 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM4
263 | AQteck_Bump_12 | Стрічка яйцезбору 1 | 1 | 1 | XT2 | XT2:101 | 101 | Вхід | 254 | DI14 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI14
264 | AQteck_Bump_12 | Стрічка яйцезбору 1 | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM4 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM4
265 | AQteck_Bump_12 | Стрічка яйцезбору 2 | 1 | 1 | XT2 | XT2:102 | 102 | Вхід | 255 | DI15 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI15
266 | AQteck_Bump_12 | Стрічка яйцезбору 2 | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM4 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM4
267 | AQteck_Bump_12 | Аварія тиску газу | 1 | 1 | XT2 | XT2:103 | 103 | Вхід | 256 | DI16 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | DI | A5:DI16
268 | AQteck_Bump_12 | Аварія тиску газу | 2 | 1 | XT2 | XT2:105 | 105 | Загальний | 257 | COM4 | {A5}МВ110-224.16Д [M01] |  |  | A5 | COM | A5:COM4
269 | AQteck_Bump_13 | RS485 №2 (Підключення БРМ) | 1 | 1 | XT2 | XT2:106 | 106 | А | 501 | A | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 | PWR | A8:A
270 | AQteck_Bump_13 | RS485 №2 (Підключення БРМ) | 2 | 1 | XT2 | XT2:107 | 107 | В | 502 | B | {A8} ПЛК110-24.60.К-M |  |  | A8 |  | A8:B
271 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №3 | 1 | 1 | XT2 | XT2:108 | 108 | Вихід 10В | 187 | AO6A | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO6A
272 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №3 | 2 | 1 | XT2 | XT2:109 | 109 | Вхід | 148 | AI8-2 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI8-2
273 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №3 | 3 | 1 | XT2 | XT2:110 | 110 | Загальний | 188 | AI8-1 | {A2} МВ110-224.8А [M01] |  |  | A2 | AI | A2:AI8-1
274 | AQteck_Bump_07 | Потенціометр тунельного клапана №3 | 3 | 1 | XT2 | XT2:110 | 110 | Загальний | 188 | AO6B | {A4} МУ110-224.6У [М01] |  |  | A4 | AO | A4:AO6B

## fix_log
connection_id | field | old_value | new_value | reason
75 | to_terminal | COm4 | COM4 | Нормалізація написання COM4
107 | to_terminal | COm4 | COM4 | Нормалізація написання COM4
131 | terminal_label | +1В | Вихід 10В | AO6A — живлення потенціометра; у файлі було +1В
135 | terminal_label | +1В | Вихід 10В | AO6A — живлення потенціометра; у файлі було +1В
271 | terminal_label | +1В | Вихід 10В | AO6A — живлення потенціометра; у файлі було +1В
98 | circuit_name | Шнек заповнення кормового бункера 4 | Шнек заповнення кормового бункера 4 — DO10 {A7} | Виділено DO10 {A7} в окрему систему, щоб не зливався з DO6 {A7}
99 | circuit_name | Шнек заповнення кормового бункера 4 | Шнек заповнення кормового бункера 4 — DO10 {A7} | Виділено DO10 {A7} в окрему систему, щоб не зливався з DO6 {A7}